Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 04.10.2011r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN 556 / 10 / 2011

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Numer sprawy:	WOD-KAN  512 /09/2011

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 291968 - 2011

Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

- W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 30.09.2011 gdzie, w uwagach Zamawiający wymaga: „by prace wyspecyfikowane w przedmiarze, a dotyczące odtworzenia podbudowy dróg oraz ułożenia nowych nawierzchni, niezależnie od zastosowanej metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej, były wykonane” Prosimy o potwierdzenie, że ilości na wykonanie nawierzchni oraz podbudowy asfaltobetonowej podane w przedmiarze robót są prawidłowe i uwzględniają wymagania zarządcy poszczególnych dróg określone w uzgodnieniach tj. że:

- w drodze wojewódzkiej należy odtworzyć konstrukcję na całej szerokości (licząc w obu kierunkach) i długości wykonanych robót,

- w drodze powiatowej odtworzyć naruszoną jezdnię wraz z podbudową na długości i szerokości wykonanych robót (wykopów) do stanu istniejącego;

- w drogach powiatowych przyjąć odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni na całej szerokości – przyjąć wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający umieszczając w odpowiedzi z dnia 30.09.2011 cytowaną uwagę wymaga, by drogi były odtworzone zgodnie z uzgodnieniami poszczególnych zarządców niezależnie od zastosowanej metody prowadzenia prac.

Czyli nawet w przypadku prowadzenia prac metodami bezwykopowymi Zamawiający wymaga by Wykonawca rozebrał istniejące nawierzchnie i podbudowę i odtworzył ją zgodnie z nw. wytycznymi.

Dla drogi wojewódzkiej nr 922 (ul. Raciborska):

Zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich /pismo WDU/MAS/5425/L-73/9758/08 pkt. 8, 9 i 10 ww. pisma/ w drodze wojewódzkiej nr 922 odtworzeniu podlega 50% jezdni wraz z podbudową w standardzie dla drogi o kategorii KR5, chyba że prowadzone prace budowlane wymagały naruszenia konstrukcji jezdni na większej szerokości /przekroczą oś jezdni/ – wtedy wymagane jest odtworzenie całości szerokości jezdni – wraz z podbudową w standardzie dla drogi o kategorii KR5.

Dla drogi powiatowej nr 3509S (ul. Topolowa):

Odtworzyć naruszoną jezdnię wraz z podbudową na długości i szerokości wykonanych robót (wykopów) do stanu istniejącego (nie pogorszonego) przy spełnieniu warunków dla dróg o ruchu kategorii KR3;

Dla dróg gminnych – pozostałe ulice:

W drogach gminnych przyjąć odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni na całej szerokości – przyjąć wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Konstrukcję podbudowy warunków nawierzchni przyjąć jak dla dróg o kategorii ruchu KR3;

- W załączonym przedmiarze na kanalizację deszczową brak jest pozycji na odtworzenie podbudowy z kamienia łamanego gr. 20 cm.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót dotyczącym przełożenia kanalizacji deszczowej na ul. Raciborskiej brak jest pozycji dotyczącej podbudowy z kamienia łamanego gr. 20cm, gdyż warunki wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zakładają zastosowania takiej podbudowy. Zgodnie z nimi ma zostać zastosowana ≥ 10cm podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego.

- W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 26.09.2011r. L.DZ.WOD-KAN 526/09/2011 w punkcie nr 9 dotyczącym monitorowania podpunkt (f) wymieniony jest przepływomierz (przepływomierze), które nie są uwidocznione w żadnym ze schematów przepompowni. Ponieważ szafa sterownicza musi być odpowiednio wyposażona w zależności od typu przepływomierza uprzejmie prosimy o określenie miejsca zabudowania przepływomierza oraz typu.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania przepływomierzy indukcyjnych zabudowanych na rurociągach tłocznych wychodzących z pompowni zgodnie z zasadami instalacji tych przepływomierzy. Wykonawca ma uwzględnić w ofercie zastosowanie przepływomierzy, których czujniki będą odporne na warunki panujące w pompowni, natomiast na sam przetwornik należy wygospodarować miejsce w szafach sterowniczych pompowni.

- Uprzejmie prosimy o określenie jak będzie wyglądał pobór energii do zasilania szafy sterującej. Uważamy, iż na terenie pompowni powinna stać szafa energetyczna stanowiąca granicę pomiędzy dostawcą energii (Vattenfall), a użytkownikiem pompowni. Potencjalny wykonawca pompowni zasilanie do szafki sterującej pobierze z istniejącej szafki energetycznej. Ponadto dla celów właściwego skonfigurowania systemu monitoringu uprzejmie prosimy o podanie jaki będzie system sieci zasilającej szafy tj. czy TN-S czy TN-C-S?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż szafa sterująca będzie zasilania z przyłącza energetycznego zakończonego szafą energetyczną gdzie będą umieszczone bezpieczniki przedlicznikowe oraz licznik energii elektrycznej – tak jak opisano to w zapytaniu. Dodatkowo Zamawiający informuje iż sieć zasilająca będzie skonfigurowana w systemie TN-C-S.

Prezes Zarządu

Marian Kostka