Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 21.10.2015r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN  697 /10/2015

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Numer sprawy: L.DZ.WOD-KAN 676/10/2015

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 270340-2015

Nazwa zadania:	 „Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

- Proszę o wyjaśnienie kwestii w jakim stanie zostanie przekazana komora pod planowaną modernizację. Czy zostanie umyta i opróżniona ze ścieków, jeśli nie to proszę o opis jakie prace wykonawca musi przewidzieć by przystąpić do prac?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający w swoim zakresie zapewni na dwa dni przed przystąpieniem do prac opróżnienie zbiornika ze ścieków. W zbiorniku pozostanie rozwodniony szlam głębokości od 0,5m w najpłytszym miejscu zbiornika /przy pompach/, do głębokości 0,94m przy przeciwległej ścianie. Szacunkowa objętość szlamu koniecznego do usunięcia to ok 100 m3. Dodatkowo zbiornik zostanie przewietrzony poprzez otwarcie wszystkich włazów technologicznych. Wejście do zbiornika będzie wymagało dodatkowego przewietrzenia przy użyciu dmuchawy o odpowiedniej wydajności. Przez cały okres prowadzenia prac, ścieki będą przekierowane na zastępczy ciąg technologiczny, co zapewni bezkolizyjny przebieg prac związanych z remontem zbiornika retencyjnego.

W zakresie prac przygotowawczych przed przystąpieniem do prac remontowych do wykonawcy należeć będzie usunięcie ww. szlamu wraz z wywiezieniem go i zagospodarowaniem na własny koszt zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U z 2013r. nr 0 poz. 21). Zwracamy szczególną uwagę na fakt występowania dużej zawartości siarkowodoru w ww. szlamie, przez co w razie  zaistnienia konieczności wejścia ludzi do zbiornika i brodzenia w szlamie, niezbędnym staje się odpowiednie zabezpieczenie przebywających tam osób, poprzez wyposażenie ich w czujniki badające skład atmosfery /H2S, O2, oraz ewentualnie CO/, oraz w aparaty powietrzne o zamkniętym obiegu. Do czasu usunięcia szlamu atmosfera panująca w zbiorniku może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających.

Zgodnie z przedmiarem, następnym etapem prac po usunięciu szlamu jest umycie wysokociśnieniowe stropu, ścian oraz dnia zbiornika, oraz obróbka strumieniowo ścierna powierzchni przewidzianych do zabezpieczenia. Reszta prac związanych z przygotowaniem podłoża wynika w dużej mierze z wymogów jakie należy spełnić w tym zakresie określonych dla użytych materiałów.

Prezes Zarządu

Marian Kostka