Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 26.09.2011r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN  526 / 09 / 2011

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Numer sprawy:	WOD-KAN  512 /09/2011

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 291968 - 2011

Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

- Jakie dokumenty dotyczące innych podmiotów (poza pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania zasobów) musi dołączyć do oferty Wykonawca?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał, by Wykonawca dla podmiotów udostępniających swoje doświadczenie dostarczał innych dokumentów, poza pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania zasobów

- Czy podmioty udostępniające swoje doświadczenie muszą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (np. jako podwykonawca)?

Odpowiedź zamawiającego:

Nie. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie nakłada takiego wymogu.

- Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga by wszystkie materiały i wyroby budowlane które podlegają ocenie zgodności zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać deklarację zgodności i muszą spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane),

Ww. obowiązuje również dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymogami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 3.

Odpowiedź zamawiającego:

Nie. Mając na względzie konieczność posiadania przez wszystkie materiały i wyroby budowlane, które podlegają ocenie zgodności zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia deklaracji zgodności i muszą spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), Zamawiający nie będzie od wykonawcy wymagał stosownego oświadczenia na wymienioną w zapytaniu okoliczność.

- Prosimy o podanie jakich obiektów dotyczą w przedmiarze robót – pozycje nr 44, 47 i 48 w opisie technicznym brak jakiejkolwiek informacji?

Odpowiedź zamawiającego:

pozycja nr 44 - pozycja ta dotyczy zgrzewania doczołowego odcinków kanalizacji sanitarnej dla rurociągów tłocznych posadowionych pomiędzy pompowniami przedmiarze studzienkami rewizyjnymi rozprężnymi. W przedmiarze robót błędnie w tej pozycji podano średnicę zewnętrzną 500mm – powinno być 110mm.

pozycja nr 47 – pozycja ta zakłada wymianę rurociągu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (ul. Jagodowa, Topolowa,) oraz starej kanalizacji sanitarnej (ul. Klasztorna), w razie uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac przy budowie nowych ciągów kanalizacji sanitarnej w ww. ulicach.  Ilość 960m jest podana szacunkowo.

pozycja nr 48 – pozycja ta zakłada wymianę rurociągu istniejącej sieci wodociągowej w razie uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac przy budowie ciągów kanalizacji sanitarnej. Ilość 960m jest podana szacunkowo.

- W opisie technicznym jest wykonanie kanalizacji deszczowej we wspólnym wykopie z kanalizacją sanitarną. Gdzie należy uwzględnić koszt kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź zamawiającego:

Jeżeli w pytaniu chodziło o uwzględnienie kosztów kanalizacji deszczowej w danej pozycji przedmiaru robót, to ilości i wielkości prac związanych z koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej w DW nr 922, już zostały ujęte w odpowiednich pozycjach ww. przedmiaru. Natomiast jeżeli w zadanym pytaniu chodzi o lokalizację koniecznych do wykonania prac to jest ona wykazana w załączonym do SIWZ-u projekcie na arkuszach „Kanalizacja deszczowa_7”, „PZT_DW 01” oraz „PZT_DW 02”

- Prosimy o bardziej szczegółowe wyjaśnienie, czego dotyczą pozycje nr 47 i 48. W dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach brak jest jakichkolwiek informacji na temat prac opisanych w tych pozycjach.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w poz. 5

- Czy zasilanie pompowni ścieków PO1 – PO5 leży po stronie Zamawiającego, gdyż brak jest przedmiarów jak i dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej?

Odpowiedź zamawiającego:

Tak. Zamawiający jest odpowiedzialny za doprowadzenie zasilania elektrycznego dla przedmiotowych pompowni. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie i posadowienie szaf sterowniczych w pełnym wyposażeniem.

- Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie wyposażenia szafy sterowniczej pompowni pkt. 9.11 opisu technicznego. Czy w zakresie przetargu jest stacja dyspozytorska, komputer z oprogramowaniem, wizualizacja?

Odpowiedź zamawiającego:

W załączeniu przedstawiamy szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia szaf sterowniczych pompowni. W zakresie przetargu jak wynika z niżej zamieszczonego opisu należy uwzględnić stację dyspozytorską wraz z komputerem, oprogramowaniem oraz wizualizacją.

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków
  w technologii GSM/GPRS – Kuźnia Raciborska

- Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

- obiekt zdalny – przepompownia ścieków

wyposażony w: moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 5 , który pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego

- obiekt lokalny – stacja monitorująca – Centrum Dyspozytorskie

wyposażony w: moduł telemetryczny odbiorczo-nadawczy GSM/GPRS, komputer PC wraz z systemem operacyjnym, licencjonowane oprogramowanie wizualizacyjne z możliwością podłączenia co najmniej 50 obiektów

Specyfikacja zestawu komputerowego nie gorsza niż:

  - procesor nie mniej niż  2 rdzeniowy 2 GHz

  - pamięć cache nie mniej niż  4 Mb

  - pamięć RAM nie mniej niż 3GB

  - pojemność dysku twardego – co najmniej HDD 500 GB

  - nagrywarka DVD

  - obudowa MIDI TOWER

  - klawiatura + mysz optyczna  (podłączenie poprzez USB)

  - monitor o ekranie co najmniej 22”

  - system operacyjny profesjonalny z licencją (plus sterowniki)

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca ma być zainstalowana w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45, pod warunkiem występowania zasięgu wybranego operatora GSM.

- System monitoringu ma spełniać poniższe wymagania:

- System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego obiektu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej ma zostać wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca ma czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.

- Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem:

  - wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.

Główne okno synoptyczne wizualizujące monitorowane obiekty.

- Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby można było go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujący się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie mają być wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

- Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały:

- Praca Ręczna / Automatyczna

- Obecność / Brak napięcia zasilania

- Sygnał alarmowy świetlny

- Sygnał alarmowy dźwiękowy

- Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

- Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

- Praca/Stop pompy nr 1 i 2

- Awaria pompy nr 1 i 2

- Sygnalizator suchobiegu

- Sygnalizator przelewu

- Pomiar prądu pobieranego przez pompy

- Potwierdzenie załączenia stycznika pompy

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te muszą być przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca.

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.

- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

- Funkcja „Alarm parametrów pracy” – użytkownik może ustawiać parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany będzie alarm, który poinformuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

- Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 5 kW.

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu.

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia.

- Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

- SMS - Dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w zestawach hydroforowych.

- Internet [opcja] – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej.

- Założenia systemu:

- W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM zapewnia zamawiający systemu monitoringu.

- Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.

- Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV, w wykonaniu IP65.

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

  - posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 6

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - zabezpieczenia temperaturowe silników pomp

  - układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem

  - zabezpieczenie przepięciowe klasy C + D

  - przetwornik prądowy

  - wyłącznik różnicowo-prądowy dostosowany do przewidywanego obciążenia

  - wyłącznik główny Sieć-Agregat dostosowany do przewidywanego obciążenia

  - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

  - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

  - gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - przekładnik prądowy

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” zamontowaną w sposób zabezpieczający ją przed mechanicznym uszkodzeniem przez przypadkowych przechodniów, aktami wandalizmu, kradzieżą itp. – dopuszcza się montaż w słupku ochronno maskującym obok szafy sterowniczej imitującym obiekt małej architektury np. hydrant naziemny)

Szafy sterownicze przepompowni ścieków powinny posiadać 
Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

    - Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  - awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

  - załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

5. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

    - Wyposażenie:

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

- 8 wejść binarnych

- 8 wyjść binarnych

- 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA

- Port szeregowy RS 232

- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

- Wejścia licznikowe

- Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

- Stopień ochrony IP40

- Moduł Dual Band GPRS/GSM

- Napięcie stałe 24V

- Wyjście antenowe

- Gniazdo karty SIM

- Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

    - stanach wejść i wyjść binarnych

    - zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody

    - poprawności zasilania sterownika

    - o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

    - Możliwości:

- Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

- Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

- W związku ze sprzecznymi zapisami w projekcie umowy, prosimy o jednoznaczne określenie, jaki charakter będzie posiadało wynagrodzenie za wykonane zamówienie kosztorysowe czy też ryczałtowe?

Odpowiedź zamawiającego:

Wynagrodzenie za wykonane zamówienie będzie miało charakter ryczałtowy.

Prezes Zarządu

Marian Kostka