Gminne Przedsiębiorstwo                                                   Kuźnia Raciborska 25.01.2013r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47- 420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN 45 /01/2013

### Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

### w Kuźni Raciborskiej

##### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla przetargu nieograniczonego

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

na

Roboty Budowlane

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudach

PREZES ZARZĄDU

Marian Kostka

_________________

(podpis osoby upoważnionej)

# Informacja o postępowaniu.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

Tel/fax.: +48 (032) 414 72 38, +48 (032) 414 72 51,

e-mail: biuro@gpwik.pl

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000157031 Wysokość kapitału zakładowego: 8.662.500,00 zł.

Znak postępowania: L.DZ.WOD-KAN 45 /01/2013

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia.

Zamówienie to jest finansowane ze środków własnych GPWiK Sp. z o.o. oraz dotacji otrzymanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”     – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

„Postępowanie”    – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie

niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ”                – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa”; „Pzp”    -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

„Zamówienie”      – należy przez to zrozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot

został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale III SIWZ.

„Wykonawca”      - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w

sprawie wykonania Zamówienia.

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. poniżej kwoty 5 000 000 euro.

- Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy Kodeks cywilny, a także postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace:

1. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| 32441000-6 | Sprzęt telemetryczny |
| --- | --- |
| 32441100-7 | Telemetryczny system nadzoru |
| 44113000-5 | Drogowe materiały konstrukcyjne |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45231110-9 | Kładzenie rurociągów |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |
| 45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |
| 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45232423-3 | Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków |
| 45232424-0 | Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych, |
| 45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45233124-4 | Drogi dojazdowe |
| 45233260-9 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |
| 45240000-1 | Budowa obiektów inżynierii wodnej |
| 45244000-9 | Wodne roboty budowlane |
| 45247270-3 | Budowa zbiorników |
| 45252127-4 | Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków, |
| 45262300-4 | Betonowanie |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45314200-3 | Instalowanie linii telefonicznych |
| 45314320-0 | Instalowanie okablowania komputerowego |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |
| 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45321000-3 | Izolacja cieplna |
| 45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |

2. Zakres prac:

- Adaptacja budynku socjalno – technicznego, w tym między innymi: przebudowę węzła sanitarnego, adaptację pomieszczenia kotłowni na garaż, adaptację obecnego pomieszczenia składu opału na potrzeby pomieszczenia dmuchaw, wykonanie kompleksowej termomodernizacji istniejącego budynku, wymianę przyłącza wody na nowe, wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej instalacji ogrzewania i wentylacji, wymianę rozdzielni głównej.

- Zmiana zagospodarowania terenu poprzez wykonanie: tacy zlewnej, płyty fundamentowej biofiltra, budowę kontenerowej stacji odwadniania osadów wraz z układem higienizacji, wykonanie placów manewrowych i dróg dojazdowych, wymianę starego ogrodzenia na nowe wraz z nową bramą wjazdową.

- Przebudowa zbiorników retencyjnego, bioreaktora i osadu nadmiernego.

- Wyposażenie zbiorników w urządzenia techniczne i technologiczne realizujące proces oczyszczania ścieków.

- Zabudowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków surowych z sitem spiralnym.

- Zabudowa kontenerowej stacji odwodnienia osadów ściekowych wraz z układem higienizacji osadów mechaniczną prasą taśmową osadu nadmiernego,

- Posadowienie silosa na wapno

- Posadowienie oraz wyposażenie studni przepływomierza, która jest równocześnie studnią kontrolną jakości ścieków oczyszczonych.

- Posadowienie centralnego biofiltra,

- Wykonanie połączeń międzyobiektowych w zakresie rurociągów technologicznych oraz przewodów i kabli zasilająco sterujących,

- Montaż AKPiA, układu zasilania, sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków

- Rozruch mechaniczny i technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni.

na podstawie projektu opracowanego przez NELLBAU Arkadiusz Rządkowski z Czerwonki Leszczyny.

Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia, oraz zakres prac jest zawarty w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacjach technicznych i w przedmiarze robót.

Uwaga!

Prowadzone w ramach modernizacji istniejącej oczyszczalni prace będą musiały być wykonywane w taki sposób, aby do dnia przełączenia dopływających do niej ścieków surowych na zmodernizowany ciąg technologiczny, stary ciąg technologiczny mógł nieprzerwanie funkcjonować zapewniając prawidłowy przebieg procesu oczyszczania dopływających ścieków.

Wymagania dotyczące robót:

- Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru).

- Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

- Prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich,

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj:

- inwentaryzacji geodezyjnej,

- wykonania monitoringu TV nowo położonych odcinków sieci grawitacyjnej (z zapisem na płytę CD-R). Monitorowanie należy wykonywać tylko i wyłącznie w czasie obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika lub Zamawiającego,

- protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych,

- protokołu odbioru kominiarskiego,

- protokołów z pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie przebywać będą pracownicy,

- kompletu instrukcji użytkowania obiektów, urządzeń i instrukcji stanowiskowych,

- kompletu kart gwarancyjnych urządzeń,

- kompletu atestów, aprobat i dopuszcze*ń,

- kompletu dokumentacji techniczno ruchowej dla zastosowanych urządzeń,

- kompletu schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz),

- przekazanie profesjonalnego oprogramowania narzędziowego dotyczącego sterowania oraz wizualizacji, wraz z licencją na jego użytkowanie przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia zakończenia inwestycji,

- przekazanie sprawozdań po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego w wersji papierowej (3 egz.),

- sporządzenie i przekazanie instrukcji eksploatacji zmodernizowanego obiektu oczyszczalni ścieków.

  - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót;

  - wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót).

Uwaga!

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót).

Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Ww. dotyczy również robót nieujętych w przedmiarze robót a wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i SIWZ.

Przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako dokumentację pomocniczą w celu oszacowania zaoferowanej ceny. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące zaoferowanych urządzeń i materiałów:

Zamawiający wymaga by pompa zatapialna osadu nadmiernego zaoferowana przez wykonawcę do zastosowania spełniała następujące parametry techniczne:

- ilość włączeń na godzinę >25,

- moc silnika ( 1,3kW, prąd znamionowy ( 3,6A

- prędkość obrotowa pomp ( 3000 obrotów/min,

- wielkość wolnego przelotu przez wirnik w stosunku do wielkości nominalnej króćców ≥ 95% DN króćca,

- stopień ochrony IP 68

- wał pompy, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,

- modułowa budowa pompy umożliwiająca łatwy montaż i demontaż, prostszy serwis, tańszą eksploatację,

- pompa ma zostać dostarczona z kompletnym oryginalnym osprzętem montażowym do 6,0 m głębokości.

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta pomp znajdował się w odległości nie większej niż 80km od siedziby zamawiającego.

Zamawiający wymaga by pompy zatapialne ścieków surowych zaoferowane przez wykonawcę do zastosowania spełniały następujące parametry techniczne:

- ilość włączeń na godzinę >25,

- moc silnika ( 3,8 kW, prąd znamionowy ( 8,5A

- prędkość obrotowa pomp ( 1500 obrotów/min,

- wielkość wolnego przelotu przez wirnik w stosunku do wielkości nominalnej króćców ≥ 95% DN króćca,

- stopień ochrony IP 68

- wał pompy, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,

- modułowa budowa pompy umożliwiająca łatwy montaż i demontaż, prostszy serwis, tańszą eksploatację,

- pompy mają zostać dostarczone z kompletnym oryginalnym osprzętem montażowym do 6,0 m głębokości.

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta pomp znajdował się w odległości nie większej niż 80km od siedziby zamawiającego.

Zamawiający wymaga by pompy zatapialne ścieków oczyszczonych zaoferowane przez wykonawcę do zastosowania spełniały następujące parametry techniczne:

- ilość włączeń na godzinę >25,

- moc silnika ( 1,3 kW, prąd znamionowy ( 2,9A

- prędkość obrotowa pomp ( 1500 obrotów/min,

- wielkość wolnego przelotu przez wirnik w stosunku do wielkości nominalnej króćców ≥ 95% DN króćca,

- stopień ochrony IP 68

- wał pompy, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,

- modułowa budowa pompy umożliwiająca łatwy montaż i demontaż, prostszy serwis, tańszą eksploatację.

- pompy mają zostać dostarczone z kompletnym oryginalnym osprzętem montażowym do 6,0 m głębokości.

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta pomp znajdował się w odległości nie większej niż 80km od siedziby zamawiającego.

Zamawiający wymaga by mieszadła w zbiorniku retencyjnym zaoferowane przez wykonawcę do zastosowania spełniały następujące parametry techniczne:

- wirnik mieszadła zatapialnego wykonany ze stal AISI 316L (1.4435) o średnicy ≥ Ø 225 mm,

- prędkość obrotowa mieszadła ( 1400 obrotów/min,

- moc silnika ( 1,3 kW,

- stopień ochrony IP 68

- żeliwna obudową silnika,

- czujnik wilgoci w kadłubie silnika,

- czujnik temperatury uzwojeń silnika (termistor PTC);

- kabel zasilający min 10 mb,

- mieszadło ma zostać dostarczone z kompletnym oryginalnym osprzętem montażowym do 6,0 m głębokości, zapewniającym obrót mieszadła w osi poziomej, uchwyt [żeliwo szare JL 1040]; wspornik stal AISI 316L (1.4435), prowadnica rurowa (przekrój 60x60x3 mm) stal AISI 316L (1.4435); górne mocowanie prowadnicy rurowej stal AISI 316L (1.4435); dolne mocowanie prowadnicy na płaskim dnie (stal AISI 316L (1.4435),

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta mieszadeł znajdował się w odległości nie większej niż 80km od siedziby zamawiającego.

Zamawiający wymaga by mieszadła w zbiorniku bioreaktora zaoferowane przez wykonawcę do zastosowania spełniały następujące parametry techniczne:

- wirnik mieszadła zatapialnego wykonany ze stal AISI 316L (1.4435) o średnicy ≥ Ø 325 mm,

- prędkość obrotowa mieszadła ( 920 obrotów/min,

- moc silnika ( 3,2 kW,

- stopień ochrony IP 68

- żeliwna obudową silnika,

- czujnik wilgoci w kadłubie silnika,

- czujnik temperatury uzwojeń silnika (termistor PTC);

- kabel zasilający min 10 mb,

- mieszadło ma zostać dostarczone z kompletnym oryginalnym osprzętem montażowym do 6,0 m głębokości, zapewniającym obrót mieszadła w osi poziomej, uchwyt [żeliwo szare JL 1040]; wspornik stal AISI 316L (1.4435), prowadnica rurowa (przekrój 60x60x3 mm) stal AISI 316L (1.4435); górne mocowanie prowadnicy rurowej stal AISI 316L (1.4435); dolne mocowanie prowadnicy na płaskim dnie stal AISI 316L (1.4435),

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta mieszadeł znajdował się w odległości nie większej niż 80km od siedziby zamawiającego.

Zamawiający wymaga by stacja SZS/SWZ z sitem spiralnym w zabudowie kontenerowej zaoferowana przez wykonawcę do zastosowania spełniała następujące parametry techniczne:

- Posiadała szafkę zewnętrzną sterująco-identyfikującą,

- Posiadała moduł do pomiaru pH,

- Moduł do pomiaru przewodności,

- Posiadała sito spiralne jako kompletne urządzenie do mechanicznego oczyszczania     ścieków o wydajności 35 l/s.

sito spiralne zintegrowane z prasą do skratek bezwałowe spirale wynoszące

Dn. znam. strefy sita 200 mm

Dn. znam. strefy trans. i pras. 520 mm

Dn. otworu sita 6 mm

kąt zainstalowania 35º

napęd (motoreduktor)

ilość obrotów 16 obr/min

moc silnika  ( 1,1 kW

MATERIAŁY

sito spiralne bezwałowe, wsporniki ze stali szlachetnej AISI 316 L (1.4435), spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, motoreduktror w wykonaniu normalnym lakierowany.

- Kontener

Wyposażenie stacji zlewnej oraz sita, zabudowane w kontenerze ze stali AISI 304, 1.4301 o wymiarach Dw 2200 x 4600 x 2400 mm, Dz 2600 x 5000 x 2600 mm.

Kontener ma posiadać:
instalację elektryczną oświetleniową
instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem
podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej
ściany typu "sandwich" ze stali AISI 304 ocieplone wełną mineralną drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej. Kontener dodatkowo wyposażony w okno oraz drzwi inspekcyjne pozwalające na wyciągnięcie sita z kontenera w razie konieczności.

Zamawiający wymaga by prasa filtracyjna zaoferowana przez wykonawcę do zastosowania spełniała następujące parametry techniczne:

Rama prasy ma być wykonana ze stali AISI 316 L (1.4435). Wałki są wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435) a niektóre z nich są gumowane (wałki napędowe) Czopy wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435). Rury wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435).

Taśmy  wykonane z poliestru, napędzane motoreduktorem połączonym z gumowanymi rolkami. Napinanie taśmy odbywa się przy pomocy poduszek gumowych, nie wymagających użycia kompresora. Mechaniczny system kontroli biegu taśmy zapobiega zsunięciu się taśmy.

Prasa filtracyjna do osadu

wydajność układu                                                  do 8 m3/h

wydajność masowa                                       do 190 kg s.m.o.

zużycie flokulanta                                              3-6 g/kg s.m.

zużycie wody do płukania taśmy                do 5m3/h przy 6 bar

szerokość taśmy                                                       900 mm

ilość taśm                                                                          2

prędkość przesuwu taśmy                                     2,2 obr/min

napęd                                                                   (  0,55 kW

ilość wałków                                                               14 szt.

zmiana obrotów przesuwu taśmy za pomocą falownika zabudowanego przy napędzie prasy

Stacja polielektrolitu

pojemność zbiornika                                           1000 litrów

moc mieszadła                                                    (   0,75 kW

moc pompy polielektrolitu                                    (    0,3 kW

wydajność                                                             do 700 l/h

regulacja wydajnością pompy polielektrolitu za pomocą pokrętła

Pompa osadu nadmiernego

pompa śrubowa z bezstopniową przekładnią

wydajność                                                            2 – 6 m3/h

moc                                                                       (  1,5 kW

regulacja poprzez falownik zabudowany w szafie sterowania

Mieszacz wapna z osadem

przepustowość                                                           1 m3/h

mieszarka dwuwałowa wrzecionowa

ilość obrotów                                                      35 obr/min

moc silnika                                                        (  3 kW x 2

zasilanie                                                400 V; 50 Hz; 8,9 A

Zbiornik z pompą wody płuczącej

pompa o wydajności                                           do 5.5 m3/h

pojemność zbiornika                                            1000 litrów

moc                                                                        (  3 kW

ciśnienie                                                                      8 bar

woda płucząca powinna mieć max. zawiesinę 500 ppm i 100% cząstek < 500 µm wielkości

Układ do transportu osadu

Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu osadu odwodnionego do mieszarki

przepustowość przenośnika                                ok. 5 m3/h

długość przenośnika                                      ok.  2000 mm

koryto rynny                                           w kształcie litery U

kąt instalacji                                                           do. 20º

wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie,  lej oraz kątowniki wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), koryto i przykrywa wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), spirala A215 wykonana ze stali specjalnej odpornej na ścieranie,

napęd: ilość obrotów                                        18 obr./min.

moc silnika                                           ( 0,75 kW

zasilanie                                    400 V 50 Hz 9,0 A

klasa ochrony                                              IP 55

Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu osadu wymieszanego z wapnem

przepustowość przenośnika                                ok. 5 m3/h

długość przenośnika                                      ok.  5000 mm

koryto rynny                                           w kształcie litery U

kąt instalacji                                                            do. 30º

wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie,  lej oraz kątowniki wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), koryto i przykrywa wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), spirala A215 wykonana ze stali specjalnej odpornej na ścieranie,

napęd:  ilość obrotów                                        18 obr./min.

moc silnika                                              ( 0,75 kW

zasilanie                                      400 V 50 Hz 9,0 A

klasa ochrony                                                 IP 55

Szafa sterownicza

do sterowania wszystkimi oferowanymi urządzeniami

klasa zabezpieczenia                                                 IP 55

wykonanie                                                    PLC SIMATIC

wyświetlacz                                     PLC do obsługi układu

Kontener

Wyposażenie stacji odwadniania osadu wraz z układem higienizacji osadu zabudowane w kontenerze ze stali AISI 304, 1.4301 o wymiarach Dw 8000 x 4000 x 2400 mm, Dz 8300 x 4300 x 2600 mm.

Kontener musi posiadać:
- instalację elektryczną oświetleniową,
- instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem,
- podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej,
- ściany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej ocieplone wełną mineralną,
- drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej.

Kontener dodatkowo wyposażony w okno oraz drzwi inspekcyjne pozwalające na wyciągnięcie prasy z kontenera w razie konieczności.

Silos na wapno

wyposażony w przenośnik spiralny bezwałowy do transportu wapna (regulacja pracy za pośrednictwem falownika)

objętość silosu                                                        10m3

przepustowość przenośnika                                  800 kg/h

długość                                                             4000 mm

kąt instalacji                                                           do 30º

koryto rynny              w kształcie litery U o grubości 2,5 mm

koryto i pokrywa        wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435),

pokrywa rynny                                         o grubości 2 mm

koryto, lej oraz kątowniki wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435),

przenośnik wyposażony w zasuwę odcinającą,

spirala A100/140 wykonana ze stali specjalnej odpornej na ścieranie,

napęd:                                  motoreduktor - wersja pchająca

ilość obrotów                                                       15 obr/min

moc silnika                                                          (   0,35 kW

zasilanie                                                           400 V; 50 Hz

klasa ochrony                                                             IP 55

Zamawiający wymaga by dmuchawy powietrza do bioreaktora zaoferowane przez wykonawcę do zastosowania spełniały następujące parametry techniczne:

- medium - powietrze

- wydajność na ssaniu:	     3,7  m³/min

- wydajność na ssaniu:   220,2 m³/h

- wydajność w warunkach normalnych: 202,5 Nm³/h

- ciśnienie na ssaniu: 		    1,00 (abs.) bar

- temperatura na ssaniu: 			20,0 °C

- gęstość w warunkach ssania: 	         1,189 kg/m³

- różnica ciśnień:			             440 mbar

- ciśnienie na tłoczeniu:	 	    1,44 (abs.) bar

- temperatura na wylocie: 			   66 °C

- prędkość obrotowa wirnika dmuchawy ( 4550 obrotów/min,

- prędkość obrotowa wału silnika ( 3000 obrotów/min,

- tolerancja dla mocy na wale i wydajności:                ± 5%

- moc na wale (  4,17 kW

- moc silnika ( 5,5 kW,

- waga ( 150 kg

- posiadały obudowy dźwiękochłonne

- posiadały wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy,

- posiadały miernik podciśnienia służący do kontroli zanieczyszczenia filtra,

- poziom hałasu bez obudowy dźwiękochłonnej ( db(A) 94 (mierzony w polu swobodnym w odległości 1m od urządzenia zgodnie z normą DIN 45635)

- poziom hałasu z osłoną dźwiękochłonną ( db(A) 67 (mierzony w polu swobodnym w odległości 1m od urządzenia zgodnie z normą DIN 45635)

Zamawiający wymaga by dmuchawa napowietrzająca zbiornik osadu nadmiernego zaoferowana przez wykonawcę do zastosowania spełniały następujące parametry techniczne:

- wydajność odniesiona do parametrów na ssaniu     46 m/h

- ciśnienie robocze wg DIN 1945                            450 mbar

- moc zainstalowanego silnika                                 ( 3,0 kW

- prędkość obrotowa wału dmuchawy              ( 2900 obr/min

- poziom hałasu                                            (       72,0 dB(A)

- (poziom hałasu mierzony jest w odległości 1 m od dmuchawy, połączonym z wlotem i wylotem dmuchawy do rurociągu zgodnie z ISO 3744)

- króciec tłoczny                                                        1 ½ "

- masa dmuchawy (bez wyposażenia)                (     36,5 kg

Wyposażenie dmuchawy zawierało:

- filtr powietrza

- zawór bezpieczeństwa

- zawór klapowy - zwrotny

- przyłącze elastyczne

Zamawiający wymaga by biofiltr zaoferowany przez wykonawcę do zastosowania spełniał następujące parametry techniczne:

- maksymalny przepływ powietrza przez biofiltr      1000 m3/h

- maksymalne stężenie H2S 		 	            20 ppm

- zakres temperatur powietrza tłoczonego na złoże	 7–37 (C

- moc zainstalowana			                    ( 3,2 kW

Wyposażenie:

- wentylator o mocy (  1,5 kW

- zbiornik nawilżacza laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym, odporny na korozję i promieniowanie UV – zbiornik stanowi integralną część głównego zbiornika biofiltra.

- zbiornik wyposażony będzie w grzałkę wody urządzenie utrzymujące dodatnią temperaturę wody w nawilżaczu. Moc grzałki ( 1,5 kW. Wypełnienie nawilżacza stanowią kształtki z tworzywa sztucznego.

- zbiornik biofiltra laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym, odporny na korozję i promieniowanie UV.

- wymiary: szerokość              ( 3000 mm

długość 	           ( 3600 mm

wysokość 	           ( 2000 mm

ciężar (ze złożem)	 ( 8000 kg

- Zbiornik wypełniony jest złożem biologicznym zapewniającym neutralizację odorów. Zbiornik powinien być posadowiony na fundamencie betonowym.

- tablica kontrolno-sterująca z przekaźnikiem sygnałów alarmowych oraz możliwością odczytu on-line stężenia H2S na wlocie i wylocie z filtra.

- nagrzewnica powietrza (opcja dodatkowo płatna) urządzenie utrzymujące dodatnią temperaturę złoża w przypadku zaistnienia temperatur powietrza wentylowanego poniżej 5ºC. Wielkość i moc urządzenia zależna jest od temperatury wentylowanego powietrza.

Zamawiający wymaga by AKPiA, układ sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków zaoferowane przez wykonawcę do zastosowania spełniały następujące parametry techniczne:

- część AKPiA ma być realizowana przez cyfrowy układ pomiarowy sterowany jednym kontrolerem. Kontroler musi umożliwiać podłączenie przynajmniej 20 parametrów pomiarowych bez konieczności rozbudowy układu o kolejne kontrolery/przetworniki,

- komunikacja wewnątrz sieci pomiarowej musi odbywać się drogą cyfrową,

- kontroler główny, który zainstalowany będzie w sterowni centralnej musi umożliwiać komunikację ze sterownikiem przy pomocy protokołu PROFIBUS-DP,

- wszystkie elementy sieci pomiarowej (łącznie z sensorami) muszą być wyposażone w niezależną ochronę odgromową,

- cały układ pomiarowy ma być zasilany z jednego miejsca w sterowni centralnej napięciem 230 V AC. Napięcie wewnątrz sieci pomiarowej powinno wnosić 24 V, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo obsługi,

- układ powinien być wyposażony w przenośny panel operatorski, który umożliwi jego obsługę i konfigurację. Panel operatorski musi ponadto pełnić funkcję kontrolera awaryjnego, który automatycznie przejmie kontrolę nad układem pomiarowym w razie awarii kontrolera głównego.

- układ sterowania i wizualizacji ma być kompatybilny z zastosowanym na oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej.

SENSORY POMIAROWE:

  - Sonda tlenowa:
metoda pomiaru: optyczna
zasada pomiaru: fluorescencyjna w świetle zielonym
zakres pomiarowy: 0,00 - 20,00 mg/l
membrana: skośna, 45º
gwarancja na sondę: 24 miesiące
gwarancja na główkę: 24 miesiące
inne: brak konieczności kalibracji, wymienna główka "plug&play" skalibrowana fabrycznie, zintegrowany czujnik temperatury, odłączany kabel przyłączeniowy, wtyczka IP68

  - Sonda gęstości osadu:
metoda pomiaru: optyczna
zakres pomiarowy: 0,003 ... 1000 g/l
układ czyszczący: bezdotykowy ultradźwiękowy
materiał okien pomiarowych: szafir
gwarancja: 24 miesiące
inne: brak kosztów eksploatacyjnych, korekta wskazań przy pomocy współczynnika korekcji, kalibracja producenta, kalibracja użytkownika od 1 do 10 punktów, odłączany kabel przyłączeniowy, wtyczka IP68

  - Sonda potencjału Redox:
metoda pomiaru: potencjometryczna
zakres pomiarowy: -2000 ... 2000 mV
armatura uniwersalna do pH i Redox
elektroda: kombinowana elektroda Redox
gwarancja na armaturę: 24 miesiące
gwarancja na elektrodę: 6 miesięcy
inne: zintegrowany czujnik temperatury, odłączany kabel przyłączeniowy, wtyczka IP68

  - Sonda pH:
metoda pomiaru: potencjometryczna
zakres pomiarowy: 2 ... 12 pH
armatura uniwersalna do pH i Redox
elektroda: kombinowana elektroda pH
gwarancja na armaturę: 24 miesiące
gwarancja na elektrodę: 6 miesięcy
inne: zintegrowany czujnik temperatury, odłączany kabel przyłączeniowy, wtyczka IP68

  - Sonda poziomu hydrostatyczna o zakresie pomiarowym dostosowanym do wysokości zbiornika z pomiarem dostępnym poprzez wejście analogowe 4-20mA.

Sondy mają zostać dostarczone i zamontowane z użyciem oryginalnego osprzętu montażowego do 6,0 m głębokości

PODZIAŁ NA OBIEKTY:

CENTRALNA STEROWNIA:
kontroler główny, zasilacz sieci pomiarowej, podłączenie ze sterownikiem przy pomocy protokołu PROFIBUS-DP

BIOREAKTOR:
pomiar tlenu rozpuszczonego: 2 szt.
pomiar gęstości osadu: 2 szt.

pomiar poziomu: 2 szt. 
możliwość wpięcia w układ 2 dowolnych sygnałów 0/4-20 mA z istniejących urządzeń

ZBIORNIK RETENCYJNY:
pomiar pH: 2 szt.
pomiar potencjału Redox: 2 szt.

pomiar poziomu: 2 szt.

możliwość wpięcia w układ 2 dowolnych sygnałów 0/4-20 mA z istniejących urządzeń

Zamawiający wymaga by zastosowane przez wykonawcę rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 SDR 34 lite spełniały warunku określone normą PN-EN 1401-1; 2009.

Zamawiający wymaga by zastosowane przez wykonawcę rury i kształtki kanalizacyjne ciśnieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 spełniały warunku określone normą PN-EN 12201-1; 2004, PN-EN 12201-2; 2004, PN-EN 12201-3; 2004.

Zaproponowane rurociągi ze stali kwasoodpornej dotyczą rurociągów mających bezpośredni kontakt ze ściekami i ich otoczeniu, w przypadku zastosowania stali innego gatunku w miejscach nie wymagających stali kwasoodpornej, należy zastosować stal nie gorszą niż AISI 304 (1.4301).

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca do swojej oferty dołącza wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca winien uzyskać zgodę Projektanta na ich zastosowanie i montaż. Koszty ewentualnego przeprojektowania dokumentacji technicznej ponosi Wykonawca.

W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych odcinków sieci kanalizacyjnych, ciągów teletechnicznych metodą bezwykopową, przy czym wykonawca powinien dysponować odpowiednim zapleczem technicznym, sprzętowym, doświadczeniem oraz wiedzą umożliwiającą budowę tych sieci metodami bezwykopowymi.

Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego.

Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (energii elektrycznej, zużytej wody, wykonanej dokumentacji powykonawczej itp.), w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie i wykonane zgodnie z jej zapisami.

Materiały z rozbiórki (kamień, grunt itp.) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we własnym zakresie z zastosowaniem przepisów określonych w Ustawie o Odpadach (t.j. Dz. U z 2010r. nr 185 poz. 1243)

Zamawiający zastrzega, iż stopień zaawansowania prac związanych z realizacją zadania oraz ich zgodność z harmonogramem rzeczowo finansowym, będzie przedmiotem szczegółowej kontroli przeprowadzanej w miejscu prowadzonej inwestycji, przez powołanych inspektorów nadzoru inwestorskiego, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa tygodnie. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli będzie stosowny zapis w dzienniku budowy oraz protokół odbioru częściowego.

Wykonawca zobowiązany jest:

- przejąć teren budowy oraz pisemnie powiadomić właściwe organy, a także użytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu prac budowlanych,

- uzyskać na swój koszt niezbędne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane prawem budowlanym lub wynikające z innych przepisów;

- uzgodnić, powiadomić i uzyskać zgodę na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w czasie prac;

- prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, jeżeli jest to niezbędne dla dochowania terminów umownych;

- przekazać Zamawiającemu wykaz kontaktowych telefonów i faksów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;

- zawiadomić Zamawiającego o terminie wykonania i odbioru robót zanikających lub

ulegających zakryciu;

- zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej;

- oznakować obszar prac, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych,

dojazdów i postojów pojazdów budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzić plac

budowy;

- wykonać montaż osprzętu i okablowania na potrzeby budowy;

- zapewnić bezpieczeństwo i pomieszczenia sanitarne oraz socjalne osobom wykonującym prace i osobom związanym z pracami budowlanymi;

- zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim;

- zabezpieczyć mienie, materiały i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem w trakcie prac, wpływami atmosfery i zjawisk atmosferycznych;

- właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz będzie

usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci;

- ograniczyć do minimum emisję odpadów budowlanych i możliwość wykroczenia

uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i

zagospodarowaniem w projekcie budowlanym;

- zapewnić nadzór i kierownictwo prac budowlanych we właściwych specjalnościach;

- opracować i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą

pozwalającą na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wzniesionego przez

Wykonawcę obiektu.

- umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego działającym w imieniu Zamawiającego i  pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane. Udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą;

- prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów każdorazowo zatwierdzanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu.

- udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy na wszelkie prace, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta i zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Podwykonawstwo:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- do 31 grudnia 2013r.

# ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE i DODATKOWE

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, oraz o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

- Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania zamówienia. Podstawę zawarcia umowy o wykonanie robót dodatkowych będzie stanowił protokół konieczności spisany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Rozliczenie finansowe wykonania robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu o właściwe katalogi nakładów rzeczowych oraz średnie kwartalne ceny jednostkowe materiałów i sprzętu obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej, opublikowane przez Wydawnictwo „SEKOCENBUD”. Cena jednostkowa robocizny i narzuty zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Pzp, tzn.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi*) w specjalności:

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń), legitymujący się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, należy wykazać doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zamówień w zakresie wykonania budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o podobnym zakresie.

  - konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) legitymujący się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, należy wykazać doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zamówień w zakresie wykonania budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o podobnym zakresie.

  - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń), legitymujący się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami branży elektrycznej, należy wykazać doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zamówień w zakresie wykonania budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o podobnym zakresie.

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga!

Funkcje pełnione na budowie przez kierowników robót w poszczególnych specjalnościach mogą być ze sobą łączone.

- Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków zaprojektowanej w technologii SBR wraz z rozruchem technologicznym i uzyskaniem efektu ekologicznego, przy czym każda z robót winna być wykonana o wartości, co najmniej 2.000.000,00 zł (z podatkiem VAT), z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.

- Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2.500.000,00 zł,

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 2.000.000,00 zł,

- Wykonawca wniesie wadium w dopuszczalnej formie i wymaganej wartości tj. na kwotę 50.000,00 zł.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia” „nie spełnia”.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp)

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp). W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum – wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.

W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów na podstawie warunków, o których mowa w punkcie VIII pakt 2) SIWZ.

Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie IX ppkt od 1-4, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub potwierdzająca posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

- Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, do polisy należy dołączyć zobowiązanie Wykonawcy do przedłużenia ważności ubezpieczenia na czas realizacji zamówienia).

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Dokumenty potwierdzające, że wymienione w załączniku nr 5 roboty zostały wykonane z należytą starannością,

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Informacje podane w wykazie winny być na tyle dokładne i precyzyjne, aby w oparciu o nie Zamawiający mógł ustalić czy dana osoba spełnia określone wymagania.

- Wykaz urządzeń równoważnych - wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ.

- Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt „10” Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (dołączyć o ile dotyczy).

- Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego, (zarówno uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego jak i odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów wyczerpują wymagania Zamawiającego w przypadku gdy są wystarczające na danym stanowisku do wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu dla danej specjalności).

- Dowód wpłaty wadium.

- Pełnomocnictwo (konsorcjum, spółka cywilna) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika (dołączyć, jeśli dotyczy),

- Kosztorys ofertowy.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodne z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. z 2009r Nr 226, poz 1817 z późniejszymi zmianami).

# SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami wyznacza się Pana Tomasza Kostka, który udziela informacji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, tel. 32 414 72 38 lub 32 414 72 51

- Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub dedykowanej strony internetowej).

2.1.   Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@gpwik.pl

2.2.   Dedykowana strona internetowa Zamawiającego:

http: www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/

- Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna. Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane droga elektroniczną lub faksem będą uznane za złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniema się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 4b ustawy, może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonana modyfikacja zostanie przesłana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i zamieszczone na dedykowanej stronie internetowej.

- Modyfikacja treści SIWZ skutkuje przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na dedykowanej stronie internetowej.

- W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami:

12.1. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze notatkę służbową z tej czynności,

12.2. Podczas wglądu Wykonawca może wykonywać zdjęcia dokumentacji.

- W przypadku wniosku o sporządzenie kopii dokumentów i przesłania ich Wykonawcy drogą pocztową, Zamawiający zrealizuje wniosek po uprzednim uiszczeniu przez Wykonawcę kwoty stanowiącej zwrot nakładów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu sporządzenia kopii i przesyłki pocztowej.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj do dnia 08.02.2013r godz. 12.00.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

- Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochować należytej staranności, by jego oferta była zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami.

- Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium w terminie, którym mowa pkt 3, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy.

- Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego.

Bank Spółdzielczy w Raciborzu o/Kuźnia Raciborska

57 8475 1032 2004 0000 9306 0001

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W takim przypadku za termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania wskazanego rachunku Zamawiającego.

Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„Wadium – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudach”.

- Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Kasie GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

    - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja/poręczeniem,

    - kwotę gwarancji/poręczenia,

    - termin ważności gwarancji/poręczenia,

    - bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

    - jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

    - z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum lub na jednego z nich np. na lidera. Brak podania w treści gwarancji partnera nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to równie_ wadium wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, że wniesie je jeden członek konsorcjum np. lider).

- Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy pzp.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

    - został wykluczony z postępowania,

    - jego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Dokumenty potwierdzające, że wymienione w załączniku nr 5 roboty zostały wykonane z należytą starannością,

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

- Wykaz urządzeń równoważnych - wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ.

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub potwierdzająca posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

- Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego, (zarówno uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego jak i odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów wyczerpują wymagania Zamawiającego w przypadku gdy są wystarczające na danym stanowisku do wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu dla danej specjalności).

- Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt „7” Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (dołączyć o ile dotyczy).

- Kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje zawarte w udostępnionym przedmiarze robót.

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Dowód wpłaty wadium.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta ma odpowiadać przedstawionym kwestiom związanym z przetargiem, według kolejności ujętej w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu (ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione.

- Jeżeli osoba bądź osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Każda strona zawierająca jakakolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe, w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

- Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty Wykonawca winien umieścić informację o ilości stron oferty.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty z uwzględnieniem art. 93 ust 4 ustawy Pzp.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

- Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te muszą być opatrzone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” oraz winny być one trwale spięte, umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Wg powyższego artykułu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w pokoju Kierownika Biura w siedzibie Zamawiającego Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2013r. do godz. 12.00. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data i godzina wpływu do Zamawiającego.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna 45 47-420 Kuźnia Raciborska OFERTA „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudach” “Nie otwierać przed dniem 08.02.2013r. godz. 12:15”

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed końcem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanych nie będą otwierane.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Zamawiającego przy ul. Klasztornej 45, w Kuźni Raciborskiej, w dniu 08.02.2013 r. o godzinie 12:15.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

# OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia na podstawie wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez Wykonawcę. W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót. Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej. Każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej pozycji. Podane w przedmiarach robót katalogi wskazują jedynie podstawy ustalające szczegółowy opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiążąca i może być zmieniona. Wycenę dodatkową (rozszerzającą) do danej pozycji należy oznaczyć symbolami a), b), c). Wycenę elementów dodatkowych do danego rozdziału należy dopisać na końcu rozdziału.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać koszty robót pomocniczych w czasie prowadzenia oraz innych kosztów związanych z wykonaniem robót objętych przetargiem.

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostkowa netto i brutto jak i całkowita cena brutto i netto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdy z Wykonawców w złożonej ofercie może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

      - Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

| Lp. | Kryterium podstawowe | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

- Ocenie zostanie poddana cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

| Kx = | Najniższa cena spośród badanych | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | Cena oferty badanej |  |

Kx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena jednostkowa za realizaję zamówienia

- Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art.89 ustawy.

5.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy                             i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz wyjaśnienia (dotyczy wiedzy i doświadczenia) w jakiej formie zostanie ona przekazana. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać m.in. w jaki sposób zobowiązanie będzie wykonane, a w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa w dowolnej, dozwolonej przez prawo formie (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) w wykonaniu zamówienia.

6.     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu.

7.    Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty.

8.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

9.    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądza,

- poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego w

Bank Spółdzielczy w Raciborzu o/Kuźnia Raciborska

57 8475 1032 2004 0000 9306 0001

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Kasie

GPWiK Sp. z o.o.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 7% ceny (bez podatku VAT) podanej w ofercie zaokrąglając do pełnych setek złotych w górę.

Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 90% zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje:

- O dokonanym wyborze, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- O Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

- Po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# WZÓR UMOWY

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

- Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie na podstawie art. 179 – 198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Od rozstrzygnięcia odwołania dotyczącego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowania, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty przysługuje skarga do sądu na podstawie art. 198a – 198g ustawy Pzp.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu i o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- Wykaz wykonanych robót,

- Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia,

- Wzór umowy,

- Wykaz urządzeń równoważnych

- Dokumentacja projektowa, STWiOR-y, przedmiary robót.

|  | L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  Formularz Ofertowy

przetarg nieograniczony na:

Modernizację oczyszczalni ścieków w Rudach

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

w przypadku oferty wspólnej:

Adres:

Tel.:

Fax.:

e-mail: …………………………………………..

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………...

Numer konta bankowego: ………………………………………………………………………..

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za cenę:

netto: ..............................................

(słownie:..........................................................................................................................)

brutto: ..............................................

(słownie:..........................................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

3. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4. Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do: ................................ udzielamy gwarancji na wykonane prace: ......................................................................

(ilość miesięcy od dnia odbioru końcowego)

- termin usunięcia wad:....................................................................

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy:	 sami / z udziałem podwykonawców*) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [%] | Kwotowo |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

- jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych nasz numer identyfikacyjny REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania

6. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia jest..............................................................

7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny (bez podatku VAT) w terminie wskazanym przez zamawiającego w formie .........................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

___________ dnia __.__ .2013r.

|  | L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu"

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

w przypadku oferty wspólnej:

Adres:

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Rudach

Ja (my), niżej podpisany, reprezentując wnioskodawcę, jako upoważniony na piśmie lub wpisany odpowiedniego odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy zamówień dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm,) dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________ dnia __.__ .2013r.	___________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

|  | L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3: "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawców postępowania"

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

w przypadku oferty wspólnej:

Adres:

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Rudach.

Ja (my), niżej podpisany, reprezentując wnioskodawcę, jako upoważniony na piśmie lub wpisany odpowiedniego odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy zamówień dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm,)

___________ dnia __.__ .2013r.	___________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

|  | L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4: "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawców postępowania"

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

w przypadku oferty wspólnej:

Adres:

OŚWIADCZENIE*

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Rudach.

Ja (my), niżej podpisany, reprezentując wnioskodawcę, jako upoważniony na piśmie lub wpisany odpowiedniego odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy zamówień dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm,)

*) Oświadczenie składają osoby fizyczne

___________ dnia __.__ .2013r.	___________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

|  | L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |  |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 5 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

| Lp | Opis wykonanych robót | Wartość wykonanych robót | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Miejsce wykonania/odbiorca | Nazwa wykonawcy (podmiotu) wskazującego posiadanie doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

- W załączeniu należy zamieścić dokumenty potwierdzające, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (np. opinie, referencje, protokoły odbioru robót). Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność upoważnionego oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

- W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. (podmioty te zostały wskazane w piątej (5) kolumnie powyższej tabeli) do niniejszego zestawienia, zobowiązany jest wówczas udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

___________ dnia __.__ .2013r.

|  | L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 6 – Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

1. Deklarowany przez Wykonawcę Kierownik Budowy.

| Imię Nazwisko | Rodzaj Uprawnień |
| --- | --- |

2.Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowani robotami.

| Nazwisko i imię | Rodzaj robót | Kwalifikacje i uprawnienia |
| --- | --- | --- |
|  | Roboty konstrukcyjno-budowlane |  |
|  | Roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
|  | Roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

___________ dnia __.__ .2013r.

|  | L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Zawarta w dniu ..................... r. w Kuźni Raciborskiej, pomiędzy:

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni raciborskiej, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem: KRS 0000157031 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 8.662.500 PLN, NIP 639-00-15-023, REGON 272083038

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Pana Mariana Kostka – Prezesa Zarządu

Pana Tomasza Kostka – Członka Zarządu / Dyrektor Finansowy

a: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu ............................ r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków określonych w niniejszej umowie, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą starannością, zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudach.

# Zakres robót w zależności od zadania obejmuje wykonanie m.in:

- Adaptację budynku socjalno – technicznego, w tym między innymi: przebudowę węzła sanitarnego, adaptację pomieszczenia kotłowni na garaż, adaptację obecnego pomieszczenia składu opały na potrzeby pomieszczenia dmuchaw, wykonanie kompleksowej termomodernizacji istniejącego budynku, wymianę przyłącza wody na nowe, wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej instalacji ogrzewania i wentylacji, wymianę rozdzielni głównej.

- Zmianę zagospodarowania terenu poprzez wykonanie: tacy zlewnej, płyty fundamentowej biofiltra, budowę kontenerowej stacji odwadniania osadów wraz z układem higienizacji, wykonanie placów manewrowych i dróg dojazdowych, wymianę starego ogrodzenia na nowe wraz z nową bramą wjazdową,

- Przebudowę zbiorników retencyjnego, bioreaktora i osadu nadmiernego,

- Wyposażenie zbiorników w urządzenia techniczne i technologiczne realizujące proces oczyszczania ścieków,

- Zabudowę kontenerowej stacji zlewnej ścieków surowych z sitem spiralnym,

- Zabudowę kontenerowej stacji odwodnienia osadów ściekowych wraz z układem higienizacji osadów mechaniczną prasą taśmową osadu nadmiernego,

- Posadowienie silosa na wapno,

- Posadowienie oraz wyposażenie studni przepływomierza, która jest równocześnie studnią kontrolną jakości ścieków oczyszczonych,

- Posadowienie centralnego biofiltra,

- Wykonanie połączeń międzyobiektowych w zakresie rurociągów technologicznych oraz przewodów i kabli zasilająco sterujących,

- Montaż AKPiA układu zasilania, sterowania zasilania i wizualizacji oczyszczalni ścieków,

- Rozruch mechaniczny i technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni.

oraz innych robót budowlanych warunkujących pełne wykonanie zadania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym z dnia ………………………. roku, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie                            z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w projekcie budowlano-wykonawczym, dokumentacji technicznej oraz kosztorysie ofertowym.

- Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców.

- Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy szczególnym zachowaniu warunków BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami aktualnymi na dzień wykonywania robót oraz uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje.

- Zakres robót przyjętych do realizacji w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie.

§ 2

Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacją

techniczną oraz obowiązującymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, zapisami SIWZ i złożoną ofertą,

- prowadzenie prac związanych z modernizacją istniejącej oczyszczalni w taki sposób, aby do dnia przełączenia dopływających do niej ścieków surowych na zmodernizowany ciąg technologiczny, stary ciąg technologiczny mógł nieprzerwanie funkcjonować zapewniając prawidłowy przebieg procesu oczyszczania dopływających ścieków.

- protokolarnego przejęcie terenu budowy i ponoszenie za niego pełnej odpowiedzialności,

- utrzymanie porządku na terenie budowy,

- uzgadnianie z Zamawiającym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii, organizacji ruchu na placu budowy, dokumentacji powykonawczej w okresie realizacji robót objętych umową,

- zagospodarowanie materiałów z rozbiórki (kamień, gruz, grunt itp.) z zastosowaniem przepisów określonych w Ustawie o Odpadach (t.j. Dz. U z 2010r. nr 185 poz. 1243)

- zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

- przekazanie Zamawiającemu i projektantowi do zatwierdzenia elementów wzorcowych wszystkich elementów widokowych lub ważnych ze względów technologicznych oraz ich szczegółowych opisów i charakterystyki przed zamówieniem u producenta,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- pełnego ubezpieczenia budowy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą,

- powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach:

  - częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,

  - zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,

  - końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej).

Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, którego podpisane przez obie strony, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej za zrealizowane zadanie.

- przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji

# przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego zmodernizowanej oczyszczalni.

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy,

- przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich urządzeń, dokumentacja powykonawcza),

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj:

- inwentaryzacji geodezyjnej,

- wykonania monitoringu TV nowo położonych odcinków sieci grawitacyjnej (z zapisem na płytę CD-R). Monitorowanie należy wykonywać tylko i wyłącznie w czasie obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika lub Zamawiającego,

- protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych,

- protokołu odbioru kominiarskiego,

- protokołów z pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie przebywać będą pracownicy,

- kompletu instrukcji użytkowania obiektów, urządzeń i instrukcji stanowiskowych,

- kompletu kart gwarancyjnych urządzeń,

- kompletu atestów, aprobat i dopuszczeń,

- kompletu dokumentacji techniczno ruchowej dla zastosowanych urządzeń,

- kompletu schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz),

- przekazanie profesjonalnego oprogramowania narzędziowego dotyczącego sterowania oraz wizualizacji, wraz z licencją na jego użytkowanie przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia zakończenia inwestycji,

- przekazanie sprawozdań po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego w wersji papierowej (3 egz.),

- sporządzenie i przekazanie instrukcji eksploatacji zmodernizowanego obiektu oczyszczalni ścieków.

- uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- opracowywanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych będącym załącznikiem do umowy.

§ 3

      - Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy na dzień 31 grudnia 2013r.

§ 4

        - Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ofertowych Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, ogółem wartość zamówienia – robót przewidzianych do realizacji określa się na kwotę:

......................................... PLN netto

słownie....................................................................................................................

podatek VAT (23%) :......................................... PLN

słownie....................................................................................................................

..................................... PLN brutto

słownie....................................................................................................................

      - Zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia kwoty brutto o kwotę stanowiąca różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego a wysokością tegoż podatku w wersji zmienionej.

      - Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy: nr. ……………………………………………………………………………………………………………………. prowadzone w banku …………………………………………………………………………………………………

§ 5

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

- Termin płatności faktury ustala się na 30 dzień od daty jej otrzymania wraz dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Płatnika.

### § 6

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 639-00-15-023,

§ 7

Strony nie mogą przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 8

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z podwykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

§ 9

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi zamawiającemu w terminie 21 dni przed zakończeniem robót wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 10 dni kalendarzowych od powiadomienia.

- Po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny) mający na celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 10 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w punkcie 6.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Strony na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 10

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy na wszelkie prace, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

- Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i usługi.

§ 11

  - O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony najbliższym możliwym terminie.

  - Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją między innymi: stan wojenny, stan klęski żywiołowej,

  - normalnego zużycia elementów przedmiotu zamówienia.

§ 12

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b).

- ponownej awarii tego samego rodzaju prac.

§ 13

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy             i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wynagrodzenia umownego tj...............zł (słownie.....................) w formie...........................w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 90% tj....................zł. zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 15

- Strony przyjmują następujące kary umowne:

a. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

b.  za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w (4.

c. za opóźnienia wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego w realizacji przedmiotu umowy stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru częściowego, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy stwierdzonego opóźnienia do czasu wykonania zaległych prac. Opóźnienie w realizacji prac w stosunku do harmonogramu-rzeczowo-finansowego wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, które będzie dłuższe niż 20 dni roboczych może być podstawą odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

d.  za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                          w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu, o którym mowa w § 11 wyznaczonego na ich usunięcie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy                       w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 16

Zamawiający powołuje następujących inspektorów nadzoru: ...............................................

§ 17

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie...........................................................

§ 18

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

- Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1)   Zmiany ogólne:

A. 	Możliwa jest:

  - zmiana adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

  - zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,

  - zmiana w kolejności i terminach robót,

  - zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

B.	Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

2)	Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:

A. 	Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) 	przekazanie terenu budowy,

b) 	przekazanie dokumentów budowy.

B. 	Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz zmiana wynagrodzenia, ze względu na:

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy),

- uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.

- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

- roboty dodatkowe,

- zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót,

- zmiany stanu prawnego,

- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

- niesprzyjające warunki atmosferyczne,

- działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji,

- zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- rezygnację z części robót,

- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1) 	Sposób inicjowania zmian:

- Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

- Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

§ 19

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 15 ust.1. pkt. c Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za bezusterkowo wykonane prace do dnia odstąpienia od umowy. Powyższe wynagrodzenie zostanie wypłacone po ostatecznym odbiorze całości zadania przez instytucję dofinansującą.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 21

Sprawy nie uregulowane umową oraz konflikty ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej umowy nie załatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 22

Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.

§ 23

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA

|  | L.DZ.WOD-KAN L.DZ.WOD-KAN 45/01/2013 |
| --- | --- |
|  | Strona |  |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 8 – Wykaz urządzeń równoważnych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Rudach” ja/my* niżej podpisany/i* w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy przy zastosowaniu niżej wymienionych kluczowych urządzeń i materiałów:

| Lp. | Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów urządzeń | Przykładowy dostawca/ Producent oraz przykładowy typ urządzenia | Urządzenia oferowane/nazwa | Opis oferowanych przez Wykonawcę parametrów urządzeń | Producent/ Dostawca oferowanych urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa ścieków surowych PSS 1, PSS 2, Dane robocze: ilość włączeń na godzinę > 25 przepływ l/s 21,4 wysokość podnoszenia m 5,42 robocza prędkość obrotowa ( 1/min 1500 moc P2 ( kW 3,8 prąd znamionowy ( A 8,5 sprawność % 51,5 wysokość pod. przy zero. przepł. m 7,96 Obszar zastosowania: wysokość podnoszenia 7,96 do 2,33 m przepływ 0,00 do 36,9 l/s medium gęstość kg/m3 998,3 lepkość mm2/s 1,005 temperatura ºC 20 Typ: typ pompa zatapialna wielkość 100-220 liczba stopni 1 typ wirnika wirnik ze strumieniem swobodnym średnica wirnika ( mm 165 swobodny przelot ≥ 95% DN króćca | KSB Pompa - Amarex NF 100-220/044 ULG-165 |  |  |  |
| 2 | Pompa ścieków oczyszczonych PSO1, PSO2 Dane robocze: ilość włączeń na godzinę > 25 przepływ l/s 6,0 wysokość podnoszenia m 4,2 robocza prędkość obrotowa ( 1/min 1500 moc P2 ( kW 1,30 prąd znamionowy ( A 2,9 sprawność % 52,1 wysokość pod. przy zero. przepł. m 5,8 Obszar zastosowania: wysokość podnoszenia 5,8 do 1,5 m przepływ 0,00 do 13,0 l/s medium gęstość kg/m3 998,3 lepkość mm2/s 1,005 temperatura ºC 20 Typ: typ pompa zatapialna wielkość 65-220 liczba stopni 1 typ wirnika wirnik ze strumieniem swobodnym średnica wirnika ( mm 145 swobodny przelot ≥ 95% DN króćca | KSB Pompa - Amarex NF 65-220/004 ULG-155 |  |  |  |
| 3 | Pompa osadu nadmiernego P0 Dane robocze: ilość włączeń na godzinę > 25 przepływ l/s 3,1 wysokość podnoszenia m 7,0 robocza prędkość obrotowa ( 1/min 3000 moc P2 ( kW 1,3 prąd znamionowy ( A 3,6 sprawność % 40,0 wysokość pod. przy zero. przepł. m 9,6 Obszar zastosowania: wysokość podnoszenia 9,6 do 2,1 m przepływ 0,00 do 8,3 l/s medium gęstość kg/m3 998,3 lepkość mm2/s 1,005 temperatura ºC 20 Typ: typ pompa zatapialna wielkość 50-170 liczba stopni 1 typ wirnika wirnik ze strumieniem swobodnym średnica wirnika ( mm 90 swobodny przelot ≥ 95% DN króćca | KSB Pompa - Amarex NF 50-170/002 ULG-90 |  |  |  |
| 4 | Mieszadło zatapialne MS1, MS2 Mieszadło zatapialne z wirnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej; żeliwną obudową silnika, czujnik wilgoci w kadłubie silnika, czujnik temperatury uzwojeń silnika (termistor PTC); kabel zasilający 10 mb; z kompletnym osprzętem montażowym do 6,0 m głębokości; zapewniającym obrót mieszadła w osi poziomej; uchwyt [żeliwo szare JL 1040]; wspornik stal AISI 316L (1.4435), prowadnica rurowa ( profil zamknięty o grubości ścianki nie mniej niż 3 mm) stal AISI 316L (1.4435); górne mocowanie prowadnicy rurowej stal AISI 316L (1.4435); dolne mocowanie prowadnicy na płaskim dnie (stal AISI 316L (1.4435), ≥ Ø 225 mm; n ( 1400 obr/min; P2 ( 1,3 kW; 400 V; 50 Hz; IP 68, | KSB Mieszadło Amamix C 222/14 UDG |  |  |  |
| 5 | Mieszadło zatapialne MS3, MS4 Mieszadło zatapialne z wirnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej; żeliwną obudową silnika, czujnik wilgoci w kadłubie silnika, czujnik temperatury uzwojeń silnika (termistor PTC); kabel zasilający 10 mb; z kompletnym osprzętem montażowym do 6,0 m głębokości; zapewniającym obrót mieszadła w osi poziomej; uchwyt [żeliwo szare JL 1040]; wspornik stal AISI 316L (1.4435), prowadnica rurowa ( profil zamknięty o grubości ścianki nie mniej niż 3 mm) stal AISI 316L (1.4435); górne mocowanie prowadnicy rurowej stal AISI 316L (1.4435); dolne mocowanie prowadnicy na płaskim dnie (stal AISI 316L (1.4435), ≥ Ø 325 mm; n ( 920 obr/min; P2 ( 3,2 kW; 400 V; 50 Hz; IP 68, | KSB Mieszadło Amamix C 322/26 UMG |  |  |  |
| 6 | Stacja SZS/SWZ z sitem spiralnym w zabudowie kontenerowej: - Szafka zewnętrzna sterująco-identyfikująca - Moduł do pomiaru pH - Moduł do pomiaru przewodności - Sito spiralne Kompletne urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków o wydajności 35 l/s sito spiralne zintegrowane z prasą do skratek bezwałowe spirale wynoszące Dn. znam. strefy sita 200 mm Dn. znam. strefy trans. i pras. 520 mm Dn. otworu sita 6 mm kąt zainstalowania 35º napęd (motoreduktor) ilość obrotów 16 obr/min moc silnika ( 1,1 kW MATERIAŁY sito spiralne bezwałowe, wsporniki ze stali szlachetnej AISI 316 L (1.4435), spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, motoreduktror w wykonaniu normalnym lakierowany. - Kontener Wyposażenie stacji zlewnej oraz sita, zabudowane w kontenerze ze stali AISI 304, 1.4301 o wymiarach Dw 2200 x 4600 x 2400 mm, Dz 2600 x 5000 x 2600 mm. Kontener posiada: instalację elektryczną oświetleniową instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej ściany typu "sandwich" ze stali AISI 304 ocieplone wełną mineralną drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej. Kontener dodatkowo wyposażony w okno oraz drzwi inspekcyjne pozwalające na wyciągnięcie sita z kontenera w razie konieczności. | STALBUDOM Stacja SZS/SWZ z sitem spiralnym w zabudowie kontenerowej |  |  |  |
| 7 | Prasa Filtracyjna Rama prasy jest wykonana ze stali AISI 316 L (1.4435). Wałki są wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435) a niektóre z nich są gumowane (wałki napędowe) Czopy wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435). Rury wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435). Taśmy wykonane z poliestru, napędzane motoreduktorem połączonym z gumowanymi rolkami. Napinanie taśmy odbywa się przy pomocy poduszek gumowych, nie wymagających użycia kompresora. Mechaniczny system kontroli biegu taśmy zapobiega zsunięciu się taśmy. Prasa filtracyjna do osadu wydajność układu do 8 m3/h wydajność masowa do 190 kg s.m.o. zużycie flokulanta 3-6 g/kg s.m. zużycie wody do płukania taśmy do 5m3/h przy 6 bar Prasa filtracyjna szerokość taśmy 900 mm ilość taśm 2 prędkość przesuwu taśmy 2,2 obr/min napęd ( 0,55 kW ilość wałków 14 szt. zmiana obrotów przesuwu taśmy za pomocą falownika zabudowanego przy napędzie prasy Stacja polielektrolitu pojemność zbiornika 1000 litrów moc mieszadła ( 0,75 kW moc pompy polielektrolitu ( 0,3 kW wydajność do 700 l/h regulacja wydajnością pompy polielektrolitu za pomocą pokrętła Pompa osadu nadmiernego pompa śrubowa z bezstopniową przekładnią wydajność 2 – 6 m3/h moc ( 1,5 kW regulacja poprzez falownik zabudowany w szafie sterowania Mieszacz wapna z osadem przepustowość 1 m3/h mieszarka dwuwałowa wrzecionowa napęd ilość obrotów 35 obr/min moc silnika ( 3 kW x 2 zasilanie 400 V; 50 Hz; 8,9 A Zbiornik z pompą wody płuczącej pompa o wydajności do 5.5 m3/h pojemność zbiornika 1000 litrów moc 3 kW ciśnienie 8 bar woda płucząca powinna mieć max. zawiesinę 500 ppm i 100% cząstek < 500 µm wielkości Układ do transportu osadu Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu osadu odwodnionego do mieszarki przepustowość przenośnika ok. 5 m3/h długość przenośnika ok. 2000 mm koryto rynny w kształcie litery U kąt instalacji do. 200 wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie, lej oraz kątowniki wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), koryto i przykrywa wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), spirala A215 wykonana ze stali specjalnej odpornej na ścieranie, napęd: ilość obrotów 18 obr./min. moc silnika ( 0,75 kW zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A klasa ochrony IP 55 Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu osadu wymieszanego z wapnem przepustowość przenośnika ok. 5 m3/h długość przenośnika ok. 5000 mm koryto rynny w kształcie litery U kąt instalacji do. 300 wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie, lej oraz kątowniki wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), koryto i przykrywa wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), spirala A215 wykonana ze stali specjalnej odpornej na ścieranie, napęd: ilość obrotów 18 obr./min. moc silnika ( 0,75 kW zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A klasa ochrony IP 55 Szafa sterownicza do sterowania wszystkimi oferowanymi urządzeniami klasa zabezpieczenia IP 55 wykonanie PLC SIMATIC wyświetlacz PLC do obsługi układu Kontener Wyposażenie stacji odwadniania osadu wraz z układem higienizacji osadu zabudowane w kontenerze ze stali AISI 304, 1.4301 o wymiarach Dw 8000 x 4000 x 2400 mm, Dz 8300 x 4300 x 2600 mm. Kontener posiada: - instalację elektryczną oświetleniową, - instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem, - podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej, - ściany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej ocieplone wełną mineralną, - drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej. Kontener dodatkowo wyposażony w okno oraz drzwi inspekcyjne pozwalające na wyciągnięcie prasy z kontenera w razie konieczności. Silos na wapno wyposażony w przenośnik spiralny bezwałowy do transportu wapna (regulacja pracy za pośrednictwem falownika) objętość silosu 10m3 przepustowość przenośnika 800 kg/h długość 4000 mm kąt instalacji do 30º koryto rynny w kształcie litery U o grubości 2,5 mm koryto i pokrywa wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), pokrywa rynny o grubości 2 mm koryto, lej oraz kątowniki wykonane ze stali AISI 316 L (1.4435), przenośnik wyposażony w zasuwę odcinającą, spirala A100/140 wykonana ze stali specjalnej odpornej na ścieranie, napęd: motoreduktor - wersja pchająca ilość obrotów 15 obr/min moc silnika ( 0,35 kW zasilanie 400 V; 50 Hz klasa ochrony IP 55 | STALBUDOM Prasa Filtracyjna TPF900 |  |  |  |
| 8 | Dmuchawy napowietrzające Bioreaktor Medium: Powietrze Wydajność na ssaniu: 3,7 m³/min Wydajność na ssaniu: 220,2 m³/h Wydajność w warunkach normalnych: 202,5 Nm³/h Ciśnienie na ssaniu: 1,00 (abs.) bar Temperatura na ssaniu: 20,0 °C Gęstość w warunkach ssania: 1,189 kg/m³ Różnica ciśnień: 440 mbar Ciśnienie na tłoczeniu: 1,44 (abs.) bar Temperatura na wylocie: 66 °C Obroty wirnika dmuchawy: ( 4550 1/min Obroty walu silnika: ( 3000 1/min Tolerancja dla mocy na wale i wydajności: ± 5% Moc na wale: ( 4,17 kW Moc silnika: ( 5,50 kW Waga: 150 kg Posiadały obudowy dźwiękochłonne Posiadały wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, Posiadały miernik podciśnienia służący do kontroli zanieczyszczenia filtra, Poziom hałasu bez obudowy dźwiękochłonnej ( db(A) 94 (mierzony w polu swobodnym w odległości 1m od urządzenia zgodnie z normą DIN 45635) Poziom hałasu z osłoną dźwiękochłonną ( db(A) 67 (mierzony w polu swobodnym w odległości 1m od urządzenia zgodnie z normą DIN 45635) | AERZEN Dmuchawa rotacyjna Aerzen GM 3S |  |  |  |
| 9 | Dmuchawa napowietrzająca zbiornik osadu nadmiernego wydajność odniesiona do parametrów na ssaniu 46 m/h ciśnienie robocze wg DIN 1945 450 mbar moc zainstalowanego silnika ( 3,0 kW prędkość obrotowa wału dmuchawy ( 2900 obr/min poziom hałasu ( 72,0 dB(A) (poziom hałasu mierzony jest w odległości 1 m od dmuchawy, połączonym z wlotem i wylotem dmuchawy do rurociągu zgodnie z ISO 3744) króciec tłoczny 1 ½ " masa dmuchawy (bez wyposażenia) ( 36,5 kg Wyposażenie dmuchawy zawierało: - filtr powietrza - zawór bezpieczeństwa - zawór klapowy - zwrotny - przyłącze elastyczne | BIBUS MENOS Dmuchawa boczno-kanałowa effepizzeta 40 DH |  |  |  |
| 10 | Biofiltr maksymalny przepływ powietrza przez biofiltr 1000 m3/h maksymalne stężenie H2S 20 ppm zakres temperatur powietrza tłoczonego na złoże 7–37 0C moc zainstalowana ( 3,2 kW Wyposażenie: wentylator o mocy ( 1,5 kW zbiornik nawilżacza laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym, odporny na korozję i promieniowanie UV – zbiornik stanowi integralną część głównego zbiornika biofiltra. zbiornik wyposażony jest w grzałkę wody urządzenie utrzymujące dodatnią temperaturę wody w nawilżaczu. Moc grzałki ( 1,5 kW. Wypełnienie nawilżacza stanowią kształtki z tworzywa sztucznego. zbiornik biofiltra laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym, odporny na korozję i promieniowanie UV. wymiary: szerokość ( 3000 mm długość ( 3600 mm wysokość ( 2000 mm ciężar (ze złożem) ( 8000 kg Zbiornik wypełniony jest złożem biologicznym zapewniającym neutralizację odorów. Zbiornik powinien być posadowiony na fundamencie betonowym. tablica kontrolno-sterująca z przekaźnikiem sygnałów alarmowych oraz możliwością odczytu on-line stężenia H2S na wlocie i wylocie z filtra. nagrzewnica powietrza (opcja dodatkowo płatna) urządzenie utrzymujące dodatnią temperaturę złoża w przypadku zaistnienia temperatur powietrza wentylowanego poniżej 50C. Wielkość i moc urządzenia zależna jest od temperatury wentylowanego powietrza. | EKOFIN-POL Biofiltr Biowent ® BW-1000 |  |  |  |
| 11 | Klapa zwrotna DN 200 | NAVOTECH Klapa zwrotna ProFlex DN 200 typ 730 |  |  |  |
| 12 | Pomiar stężenia tlenu Przyłącze czujnika SACIQ 7m | WTW Sonda tlenowa FDO 700 IQ |  |  |  |
| 13 | Pomiar potencjału REDOX Przyłącze czujnika SACIQ 7m Elektroda pomiarowa PtA | WTW Sonda redox SensoLyt IQ |  |  |  |
| 14 | Pomiar Ph Przyłącze czujnika SACIQ7m Elektroda pomiarowa SeA | WTW Sonda pH SensoLyt 700 IQ |  |  |  |
| 15 | Pomiar stężenia osadu Przyłącze czujnika SACIQ 7m | WTW Sonda osadu ViSolid 700 IQ |  |  |  |
| 16 | Pomiar poziomu | Aplisens Sonda hydrostatyczna SG 25 C |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zgodnie z zapisem w pkt III SIWZ.

Upełnomocniony przedstawiciel

___________ dnia __.__ .2013r.

....................................................

( podpis i pieczęć )